项目要求和设备清单

一．项目要求

1、施工人员具有高空作业证，施工期间不影响车间的生产。

2、共20个监控点位，施工单位需根据厂区环境，提供视频点位平面布置图（CAD文件），图纸需清晰标注线路走向、网络设备位置等，经我单位审核后，按图施工。

3、监控技术要求：对于枪机和球机，主码流的最大分辨率应为1920 × 1080p，最大码流分别为4096和6144；子码流的最大分辨率应为704 × 576，最大码流分别为1024和2048。球机的最大倍率应达到20。摄像头应支持现行国家标准GB/T 28181，支持H.264、H.265视频编码标准和1080P的视频显示格式。

4.电缆布线要求：电缆的布放应整齐美观，两端应有明显标志，不能错插或漏插。可固定的电缆插头部位应使用锁片等装置锁紧。信号线和强电流的电缆必须分开绑扎，以防止对信号的传递产生干扰。电缆布线时的弯脚处应圆滑过渡，电缆弯曲半径不应小于电缆线材直径的8倍。布线时机柜内的多余电缆应整理整齐后绑扎在机柜的侧面走线横梁上。所有捆扎电缆的线扣排列方向应一致，线扣的捆扎间距应为60mm。

5、监控设备供电与保护：需提供220V市电至安装位置附近，并做好雷击防护。硬盘录像机需配备UPS、独立机柜。

6、硬盘录像机须配备冗余，以备厂区后期增设点位，存储空间需满足码流为1080P，该机最大点位不少于30天的存储期。

7、录像存储设备放置在厂区，另需通过VPN安全网络传送至南海基地监控中心，能将全部视频信号通过解码器在电视墙显示并可随时调取厂区录像。

8、施工人员必须服从现场管理人员监督，完工后清理场地，运走废料到园区外。

9、质保期一年。

二．设备清单

| 地点 | 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞印务中心 | 1 | 400万高清摄像头 | 个 | 20 | 市场通用型号设备 |
|  | 2 | 32路录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 海康威视专用网线 | 米 | 2200 | 预估数 |
|  | 4 | 8TB 海康专用硬盘 | 个 | 5 | 32路 4MP 储存30天 |
|  | 5 | 千兆POE交换机 | 台 | 3 |  |
|  | 6 | VPN专用服务器 | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 联塑PVC线管 | 米 | 2500 | 预估数 |
|  | 8 | 22寸LED显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 防火墙 | 个 | 1 |  |
|  | 10 | 辅材 | 批 | 1 | 机柜、耗材等 |
| 南海基地园区 | 1 | 8屏电视墙/机柜 | 套 | 1 | 基地监控中心使用 |
|  | 2 | VPN专用服务器 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 8屏 数字解码器 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 42寸 LED 监视器 | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 22寸 LED监视器 | 台 | 6 |  |
|  | 6 | 辅材 | 批 | 1 | 机柜、耗材等 |